[image: image25.emf]444,346

504,346

552,346

69,56

171,092

319,188

388,748

458,309

-

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017 2018 2019

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект



	СОГЛАСОВАНО
И. о. главы администрации

муниципального образования

Городское поселение Заполярный
Печенгского района

_______________ М.Ю. Ахметова
"         "                       2014г.
	УТВЕРЖДАЮ

Директор
МУП "Городские сети"

МО г. Заполярный

_______________ С.В. Бабусов
"         "                       2014г.


Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Муниципального унитарного предприятия
«Городские сети» муниципального образования Городское поселение Заполярный
Печенгского района Мурманской области»
на 2015 – 2017 годы"

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Содержание

51
Общие положения


51.1
Основания для разработки программы


51.2
Цели и задачи Программы


72
Основные сведения о МУП "Городские сети" МО г. Заполярный


72.1
Региональное расположение


82.2
Данные о предприятии


82.3
Производственная деятельность предприятия


103
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности


103.1
Основание для расчета целевых показателей


113.2
Значения целевых показателей


154
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


154.1
Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


154.2
Основные мероприятия по реализации программы


175
Оценка эффективности программы


175.1
Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения


255.2
Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения


326
Контроль за выполнением Программы


34Приложение 1
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия «Городские сети» МО г. Заполярный


36Приложение 2
Исходные данные для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности


40Приложение 3
Перечень сокращений




Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия «Городские сети» муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района» (далее - Программа).

	Основание для разработки Программы
	-
Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);

-
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

	Заказчики Программы
	Муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района

	Координатор Программы
	Директор МУП «Городские сети» МО г. Заполярный С.В. Бабусов, тел.  (815-54) 6-21-20

	Основные разработчики Программы 
	Производственно-технический отдел

	Основные цели и задачи Программы
	Цели Программы:

· повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;

· снижение потерь воды при ее транспортировании;

· снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, внедрение энергосберегающих технологий.

	
	Задачи Программы:

· снижение аварийности в водопроводных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы;

· повышение надежности предоставления услуг по поставке воды потребителям;

· уменьшение износа оборудования.

	Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы
	· объем экономии топливно-энергетических ресурсов;

· уровень потерь воды при её транспортировании по сетям.

	Сроки и этапы реализации Программы
	· 2015 - 2017 годы.

	Объемы и источники финансирования Программы

	Наименование источника финансирования

ВСЕГО

2015

2016

2017

Бюджетные средства

133156

68771

64385

0

Собственные средства

1708

756

415

537

ВСЕГО

134864

69527

64800

537



	Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы
	Реализация Программы позволит достигнуть:

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· уменьшения потерь воды при ее транспортировании;

· обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами;
· снижения непроизводительных потерь воды;

· снижения аварийности в водопроводных сетях города и уменьшение затрат на ремонтные работы;

· повышения сроков службы основных фондов;

· снижения общего процента износа водопроводных и канализационных сетей и оборудования.

	Организация управления, исполнения и контроля Программы
	Администрация муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района Мурманской области:

· осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы.

МУП «Городские сети» МО г. Заполярный:

· разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции), осуществляет контроль по выполнению работ;

· ведет мониторинг целевых показателей, установленных программой, и реализации запланированных мероприятий;

· предоставляет полугодовой и годовой отчет о выполнении программы в администрацию МО г. Заполярный и контролирующие органы.

	Ответственные лица для контактов
	Начальник УТВС МУП «Городские сети» (815-54)3-85-33


1 Общие положения

1.1 Основания для разработки программы

Настоящая «Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия «Городские сети» МО г. Заполярный (далее – Программа) разработана на основании:
· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014)

· Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (ред. от 22.07.2013)
Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

· распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830‑р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ» (ред. 23.09.2010);

· приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

· распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715‑р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

· распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662‑р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

· указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
1.2 Цели и задачи Программы

Целями реализации программы являются:

· повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;

· снижение потерь воды при ее транспортировании;

· снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения;

· использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи программы:

· внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

· снижение аварийности в водопроводных и канализационных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы;

· повышение надежности предоставления услуг по поставке воды потребителям и водоотведению;

· уменьшение износа оборудования.

2 Основные сведения о МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
2.1 Региональное расположение

[image: image26.jpg]


Городское поселение Заполярный расположено на Кольском полуострове, за Северным Полярным кругом, в 166 км к северо-западу от Мурманска.

Городское поселение Заполярный входит в состав Печенгского района Мурманской области, включающий в себя 4 муниципальных образования: городское поселение Никель, городское поселение Заполярный, городское поселение Печенга и сельское поселение Корзуново. 
В результате муниципальной реформы городское поселение Заполярный является крупнейшим в России по занимаемой площади — она равна 4620 км².

Основано в 1956 году в связи с разработкой медно-никелевых месторождений.

Печенгский район расположен в самой северной европейской части [image: image27.jpg]


территории России, в Северо-Западной части Кольского полуострова, на территории, называвшейся Лапландией. С севера омывается Баренцевым морем, на западе территория района примыкает к Норвежской границе, установленной еще в 1826 году. По южной и юго-западной границе района проходит российско-финская граница. Всю северную часть района от соседнего Кольского района на востоке отделяет река Титовка, а северная граница – Баренцево море.
Печенгский район промышленно развит. Район выделяется по обеспеченности медно-никелевыми рудами. Основу запасов составляют рядовые вкрапленные руды с содержанием никеля 0,5-0,6 % (95 % всех запасов). На долю богатых руд приходится 5 % запасов руд (12,4 % запасов металла). Запасов руды рудника “Северный Глубокий”, который открыт в 2004 году, ориентировочно хватит на 150-200 лет.
Основная отрасль промышленности – цветная металлургия. Она представлена ОАО “Кольская горно-металлургическая компания”. В настоящее время производства комбината сосредоточены в городе Заполярный и поселке городского типа Никель, где находится целая группа рудников. Самый крупный из них – “Центральный”. Он дает основную массу руды на обогатительную фабрику. Добыча руды ведется на открытых и подземных рудниках.

2.2 Данные о предприятии

Полное фирменное наименование предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района.

Сокращенное фирменное наименование предприятия: МУП «Городские сети» МО г. Заполярный.

Место нахождения предприятия: Россия, 184430, г. Заполярный, Печенгский район, Мурманская обл., переулок Ясный, д. 4; 

Почтовый  адрес: Россия, 184430, г. Заполярный, Печенгский район, Мурманская обл., переулок Ясный, д. 4.

Учредителем предприятия является Администрация муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района Мурманской области.

2.3 Производственная деятельность предприятия

2.3.1. Муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» МО г. Заполярный в рамках исполнения функций, переданных муниципалитетом, является организацией, осуществляющей водоснабжение в границах муниципального образования. Все наружные сети водоснабжения относятся к эксплуатационной зоне МУП «Городские сети» МО г. Заполярный, за исключением участка водопроводной сети от ВК-8 до объектов ОАО «Кольская ГМК».

Система водоснабжения города Заполярный характеризуется объединенной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

В границах города Заполярный единая централизованная сеть водоснабжения. Забор воды осуществляется из озера Поло-Ярви. После обеззараживания вода подается в населенный пункт.

Водозаборное сооружение на озере Поло-Ярви расположен в значительном удалении от города — 3,5 км.

Водозаборное сооружение на озере Поло-Ярви действует 39 лет, что превышает установленный срок его эксплуатации. Фактическое состояние водозабора и условия его эксплуатации не соответствуют современным требованиям.

Суммарный водоотбор за 2013 г. составил 5,482 тыс. м3/сут.
Максимальная производительность насосной станции водозаборного сооружения на озере Поло-Ярви составляет 0,7 тыс. м3/час.
Одной из основных проблем предприятия является ветхое состояние водопроводных сетей, износ которых составляет более 81%. Вся система водоснабжения выполнена из стальных труб, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей.
Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, составляет 24,192 км.
Для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды необходимо проводить замену (модернизацию) водопроводных сетей города.

Традиционные методы замены трубопроводов с раскопкой траншей требуют больших материальных затрат, особенно в болотистых местностях, где проходит водовод, благоустроенных районах города и на участках прохождения под дорогами с усовершенствованным покрытием.
Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Заполярный.

Планируемые к реконструкции здания, строения, сооружения, потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения.
2.3.2. Муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» МО г. Заполярный в рамках исполнения функций, переданных муниципалитетом, является организацией, осуществляющей водоотведение в границах муниципального образования. Все наружные сети водоотведения относятся к эксплуатационной зоне МУП «Городские сети» МО г. Заполярный.

Система водоотведения города Заполярный характеризуется раздельной системой канализации.

В границах города Заполярный единая централизованная сеть водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в реку Хауки-лампи-йоки после очистки сточных вод на станции биологической очистки.

Общая протяженность сети водоотведения составляет 21,812 км.

Износ централизованной системы водоотведения составляет около 83%.

Фактический объем отведенных сточных вод за 2013 г. составил 7,575 тыс. м3/сут.
Установленная пропускная способность очистных сооружений биологической очистки составляет 12 тыс. м3/час.
Мощность сооружений по обработке осадка 0,020 тыс. м3/час.
Площадь иловых площадок 3,2 тыс. м2.
Для обеспечения качественной услуги водоотведение и очистки сточных вод от потребителей города Заполярный и производственной площадки ОАО «Кольская ГМК» необходимо проводить замену (модернизацию) канализационных сетей города.  
2.3.3. МУП «Городские сети» МО г. Заполярный выполняет функции сетевой организации  с 01 января 2010 г.

В хозяйственном ведении  МУП «Городские сети» МО г. Заполярный находятся отпайки высоковольтных  линий  электропередачи 35 кВ  ОМ-65 и ОМ-50; высоковольтные линии 6кВ  Л-101 и Л-102.

От отпаек линий ОМ-65 и ОМ-50 запитана подстанция ПС-26 филиала  ОАО «Мурманэнергосбыт» «Заполярная горэлектросеть».
3 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1 Основание для расчета целевых показателей

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

· Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

· Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (см. Таблица 1) рассчитываются по исходным данным (см. Приложение 2).

3.2 Значения целевых показателей

Таблица 1
	Наименование
	Единицы измерения
	Значения
	Примечание

	
	
	2013г. факт
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	

	1.1.1            Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией), оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией)
	%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	 

	доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией)
	%
	-
	50,56%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	 

	доля объемов воды, потребляемой (используемой) предприятием (организацией), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) предприятием (организацией)
	%
	58,12%
	49,83%
	51,43%
	52,57%
	54,86%
	 

	объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования предприятия (организации)
	%
	95,84%
	97,70%
	98,91%
	99,36%
	0,00%
	 

	1.1.2            Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

	общее потребление электрической энергии водоснабжение
	тыс. кВт×час
	1674
	1700
	1700
	1700
	1700
	 

	общее потребление электрической энергии водоотведение
	тыс. кВт×час
	1804
	1870
	1870
	1870
	1870
	 

	расход электрической энергии на собственные нужды
	тыс. кВт×час
	174
	179
	179
	179
	179
	 

	доля расходов электрической энергии на собственные нужды в общем потреблении электрической энергии
	%
	5,00%
	5,01%
	5,01%
	5,01%
	5,01%
	 

	общее потребление тепловой энергии водоотведение
	тыс. Гкал
	1,445
	1,508
	1,508
	1,508
	1,508
	 

	расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал
	1,508
	1,508
	1,508
	1,508
	1,508
	 

	доля расходов тепловой энергии на собственные нужды в общем потреблении тепловой энергии
	%
	104%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	общее потребление воды
	тыс. куб. м
	2001
	1750
	1750
	1750
	1750
	 

	расход воды на собственные нужды
	тыс. куб. м
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	 

	доля расходов воды на собственные нужды в общем потреблении воды
	%
	0,02%
	0,03%
	0,03%
	0,03%
	0,03%
	 

	1.1.3            Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений 

	удельный расход тепловой энергии предприятием (организацией) на собственные нужды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс. Гкал / 1 м2
	0
	0
	0,00156432
	0,0015643
	0,0015643
	 

	удельный расход тепловой энергии предприятием (организацией) на собственные нужды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс. Гкал / 1 м2
	0,0014990
	0,0015643
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	 

	отношение удельного расхода тепловой энергии предприятием (организацией), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к общему удельному расходу тепловой энергии предприятием (организацией)
	%
	100,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	 

	изменение удельного расхода тепловой энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс. Гкал / 1 м2
	0,0000000
	0,0000000
	0,0015643
	0,0000000
	0,0000000
	 

	изменение удельного расхода тепловой энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс. Гкал / 1 м2
	0,0000000
	0,0000000
	-0,0015643
	0,0000000
	0,0000000
	 

	удельный расход воды на снабжение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	тыс. куб. м / 1 чел.
	0
	0
	0,01792
	0,01792
	0,01792
	 

	удельный расход воды на снабжение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	тыс. куб. м / 1 чел.
	0,01792
	0,01792
	0
	0
	0
	 

	отношение удельного расхода воды на снабжение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	100,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	 

	изменение удельного расхода воды на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	тыс. куб. м / 1 чел.
	0,0000000
	0,0000000
	0,0179200
	0,0000000
	0,0000000
	 

	изменение удельного расхода воды на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	тыс. куб. м / 1 чел.
	0,0000000
	0,0000000
	-0,0179200
	0,0000000
	0,0000000
	 

	удельный расход электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	тыс. кВт×час / 1 чел.
	6,96
	7,16
	7,16
	7,16
	7,16
	 

	удельный расход электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	тыс. кВт×час / 1 чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	тыс. кВт×час / 1 чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	отношение удельного расхода электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	расходы предприятия (организации) на обеспечение энергетическими ресурсами Водоснабжение
	тыс. руб.
	4579,500
	4828,600
	5070,030
	5323,532
	5589,708
	 

	расходы предприятия (организации) на обеспечение энергетическими ресурсами Водоотведение
	тыс. руб.
	4921,200
	5510,600
	5786,130
	6075,437
	6379,208
	 

	доля расходов предприятия (организации) на обеспечение энергетическими ресурсами в общих расходах Водоснабжение
	%
	21,5%
	22,9%
	23,0%
	23,1%
	23,2%
	 

	доля расходов предприятия (организации) на обеспечение энергетическими ресурсами в общих расходах Водоотведение
	%
	15,63%
	16,95%
	17,00%
	17,09%
	17,18%
	 

	число зданий (сооружений), в отношении которых проведено энергетическое обследование
	шт.
	11
	11
	11
	11
	11
	 

	доля зданий (сооружений), в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе зданий (сооружений)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	1.1.4            Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при оказании услуг (водоснабжение) 

	объем поднимаемой воды
	тыс. куб. м
	2001,402
	1750,222
	1750,222
	1750,222
	1750,222
	 

	объем потерь воды при ее передаче потребителям
	тыс. куб. м
	100,068
	87,511
	87,511
	87,511
	87,511
	 

	отношение объемов потерь воды при поставке потребителям к объему полученной воды
	%
	5,00%
	5,00%
	5,00%
	5,00%
	5,00%
	 

	1.1.5            Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при оказании услуг (водоснабжение) 

	объем водоотведения
	тыс. куб. м
	2 764,7
	2552,018
	2552,018
	2552,018
	2552,018
	 


4 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1 Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с:

· Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

· Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 1830‑р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

· Приказом Министерства экономического развития российской федерации от 17 Февраля 2010г. № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

4.2 Основные мероприятия по реализации программы

В рамках Программы мероприятия предполагается осуществить в три этапа, а именно:

Организационные мероприятия:

· назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и ежеквартальный и годовой мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Технические мероприятия в сфере водоснабжения:

· Капитальный ремонт магистрального водовода в рамках реконструкции комплекса сооружений насосной станции водозабора  г. Заполярный II этап; 
· Капитальный ремонт сетей водоснабжения.
4.2.3.  Технические мероприятия в сфере водоотведения:

· повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений;

· организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов;
· установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования

5 Оценка эффективности программы

5.1 Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения
5.1.1 Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы.

Использование административного ресурса для управления процессом реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приведет к повышению экономичности реализации технических мероприятий 0,1 % объема потребляемых организацией энергоресурсов, что составит за годы реализации программы:
	ТЭР
	Единицы

измерения
	2015г.
	2016 г.
	2017 г.

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,002
	0,002
	0,002

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	0,179
	0,179
	0,179

	Вода
	тыс. м3
	0,448
	0,448
	0,448


или в стоимостном выражении (при тарифе на ТЭ 1994,51 руб./Гкал, ЭЭ 3,31 руб./кВт(час и себестоимости выработки воды 13,299 руб./м3):

	ТЭР
	Единицы

измерения
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	ТЭ
	тыс. руб.
	5,585
	7,818
	10,946

	ЭЭ
	тыс. руб.
	0,592
	0,829
	1,161

	Вода
	тыс. руб.
	2,381
	3,333
	4,666

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	8,558
	11,981
	16,773

	Затраты
	тыс. руб.
	12,000
	13,000
	14,000


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально произведенным затратам нарастающим итогом 
:


[image: image1.emf]12

13

14

5,585

7,818

10,946

-

10

20

30

2015 2016 2017

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект


5.1.2 Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
.

Обучение и повышение квалификации персонала приносит эффект снижения вероятности аварий на эксплуатируемом оборудовании, повышения культуры безопасности, улучшения использования административного ресурса и т.п.

Принимаем 0,2 % объема потребляемых организацией энергоресурсов, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам:

	ТЭР
	Единицы

измерения.
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,003
	0,003
	0,003

	ЭЭ
	тыс. кВт(час
	0,358
	0,358
	0,358

	Вода
	тыс. руб.
	0,896
	0,896
	0,896


или в стоимостном выражении при тарифе на ТЭ 1994,51 руб./Гкал, ЭЭ 3,31 руб./кВт(час и себестоимости выработки воды 13,299 руб./м3):

	ТЭР
	Единицы

измерения
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	ТЭ
	тыс. руб.
	8,377
	11,728
	16,419

	ЭЭ
	тыс. руб.
	1,185
	1,659
	2,323

	Вода
	тыс. руб.
	4,761
	6,665
	9,332

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	14,323
	20,052
	28,073

	Затраты
	тыс. руб.
	30,000
	30,000
	30,000


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами:

[image: image2.emf]30 30 30

14,323

20,052

28,073

-

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект


5.1.3 Капитальный ремонт магистрального водовода в рамках реконструкции комплекса сооружений насосной станции водозабора  г. Заполярный II этап 

Для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды необходимо проводить замену (модернизацию) водоводов и водопроводных сетей города.

Помимо решения основных задач  программы:

· обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

· обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

· удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Заполярный.

· повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения;

· сокращение потерь коммунального ресурса
также будет обеспечено сокращение потерь воды и затрат электроэнергии на ее передачу.

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, находящихся в хозяйственном ведении  предприятия, составляет 18,737 км.

Общая протяженность участка водовода в рамках капитального ремонта составляет 3,347 км.
Замена трубопроводов участка водовода  может привести к сокращению потерь воды от 87,511 / 18,737 ( 3,347 =  15,632 тыс. м3/год, что при тарифе 13,299  руб./м3 составит от 207,892 тыс. руб./год.
Сокращение ежегодного расхода электрической энергии составит:

15,632*1,081 = 1,657 тыс. кВт(час, что при тарифе на ЭЭ 3,31 руб./кВт(час составит 4,993 тыс. руб.
	ТЭР
	Ед. изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	8,449
	16,898
	33,796

	Вода
	тыс. м3
	7,816
	15,632
	31,264


или в стоимостном выражении (при тарифе на ТЭ 1994,51 руб./Гкал, ЭЭ 3,31 руб./кВт(час и себестоимости выработки воды 13,299 руб./м3):
	ТЭР
	Ед. изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	ЭЭ
	тыс. руб.
	27,966
	39,153
	54,814

	Вода
	тыс. руб.
	103,945
	145,523
	203,732

	Всего
	тыс. руб.
	131,911
	184,676
	258,546

	Затраты
	тыс. руб.
	69046,000
	64630,000
	 


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами:

[image: image3.emf]69 046,00

131,911

369,351

859,556

64 630,00

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2015 2016 2017

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект


5.1.4  Капитальный ремонт сетей водоснабжения  

Для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды необходимо проводить замену (модернизацию) водопроводных сетей города.

Помимо решения основных задач  программы:

· обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

· обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

· удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Заполярный.

· повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения;

· сокращение потерь коммунального ресурса
также будет обеспечено сокращение потерь воды и затрат электроэнергии на ее передачу.

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, находящихся в хозяйственном ведении  предприятия, составляет 18,737 км.
Общая протяженность участков сетей водоснабжения в рамках капитального ремонта составляет 0,330 км.

Замена трубопроводов участка водовода  может привести к сокращению потерь воды от 87,511 / 18,737 ( 0,33/2 =  0,771 тыс. м3/год, что при тарифе 26,07 руб./м3 составит от 20,097тыс. руб./год.

Сокращение ежегодного расхода электрической энергии составит:

0,771*1,081 = 0,833  тыс. кВт(час, что при тарифе на ЭЭ 4,634 руб./кВт(час составит 3,860 тыс. руб.

	ТЭР
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	0,833
	1,666
	1,666

	Вода
	тыс. м3
	0,771
	1,542
	1,542


или в стоимостном выражении при тарифе на ТЭ 1994,51 руб./Гкал, ЭЭ 3,31 руб./кВт(час и себестоимости выработки воды 13,299 руб./м3):

	 ТЭР
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019

	ЭЭ
	тыс. руб.
	3,860
	15,132
	21,184

	Вода
	тыс. руб.
	20,097
	56,271
	78,780

	Всего
	тыс. руб.
	23,957
	71,403
	99,964

	Затраты
	тыс. руб.
	350,000
	 
	 


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами:


[image: image4.emf]330,00

23,957

71,403

99,964

10

110

210

310

2017 2018 2019

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект


5.1.5 Оценка эффективности программы в системе водоснабжения

Реализация мероприятий, планируемых в рамках настоящей программы, позволит обеспечить экономию энергетических ресурсов с учетом гарантирования требуемого качества поставляемых услуг:

	ТЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,005
	0,010
	0,015

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	8,986
	26,421
	61,587

	Вода
	тыс. руб.
	9,160
	26,136
	59,515


или в стоимостном выражении при тарифе на ТЭ 1994,51 руб./Гкал, ЭЭ 3,31 руб./кВт(час и себестоимости выработки воды 13,299 руб./м3):

	ТЭР
	Ед. изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	ТЭ
	тыс. руб.
	13,962
	33,508
	60,872

	ЭЭ
	тыс. руб.
	29,744
	71,385
	133,542

	Вода
	тыс. руб.
	111,087
	266,608
	498,692

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	154,792
	371,500
	693,107

	Затраты
	тыс. руб.
	69088,000
	64673,000
	394,000


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами:

[image: image5.emf]69088

154,792

698,849

135600

133761

371,5

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

2015 2016 2017

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект


Высокая затратность выполнения мероприятий вызвана сильным износом основных фондов и необходимостью обеспечения качественного предоставления услуг потребителям.
Прогнозируемая динамика экономии тепловой энергии по годам выполнения программы за 2015-2019 г.г. нарастающим итогом:


[image: image6.emf]0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0

0,05

0,1

2015 2016 2017 2018 2019

тыс. Гкал

ТЭ


Прогнозируемая динамика экономии электрической энергии по годам выполнения программы за 2015-2019 г.г. нарастающим итогом:


[image: image7.emf]8,986

26,421

61,587

96,753

131,919

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2015 2016 2017 2018 2019

тыс. кВт*час

ЭЭ


Прогнозируемая динамика экономии воды по годам выполнения программы за 2015-2019 г.г. нарастающим итогом:


[image: image8.emf]9,16

26,136

59,515

92,894

126,273

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017 2018 2019

куб. м

Вода


Реализацию затратных мероприятий рекомендуется выполнять путем разработки и утверждения долгосрочных целевых программ и инвестиционных программ в соответствии с требованиями постановления правительства Мурманской области от 30 июня 2008 г. № 309-ПП «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ мурманской области и их формирования и реализации» (в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 19.08.2008 № 395-ПП, от 30.06.2009 № 279-ПП).

5.2  Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
5.2.1 Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений.

В соответствии с требованиями п.8 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

Планируется замена ламп накаливания в количестве 146 штук мощностью 90 Вт.

Время работы ламп 8 часов в сутки (в рабочие дни) или 2088 часов в год.

Тариф на электроэнергию составляет 3,31 руб./кВт(час.

Определим величину энергопотребления в год, которая будет равна:

Q1 = 146 ( 90 ( 2088 = 26 648 кВт(ч/год.

Таким образом, расходы на электроэнергию по данным лампам освещения составят за год:

S1 = 3,31 ( 26 648 / 1000 = 88,205 тыс. руб.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы (принимая соотношение потребляемой мощности 1 к 2):

Величина энергопотребления:

Q2 = 13324 кВт(ч/год.

Расходы на электроэнергию:

S2 = 13324 ( 3,31/1000 = 44,102 тыс. руб.

Таким образом, обеспечивается ежегодная экономия в натуральном выражении 44,103 тыс. кВт(ч.

Ежегодная экономия в стоимостном выражении определяется по формуле:


[image: image9.wmf]å

-

+

-

=

i

ЭЛ

i

ЛН

i

З

З

S

S

Э

)

(

)

(

2

1

,
руб./год;

где:

Э — ежегодная экономия от реализации мероприятия, руб./год;

S1 — расходы на оплату ЭЭ при использовании ламп накаливания, руб./год;

S2 — расходы на оплату ЭЭ при использовании энергосберегающих ламп, руб./год;


[image: image10.wmf]ЛН

З

 — средние ежегодные затраты на замену, ремонт и т.п. (включая стоимость расходных материалов, заработную плату работников и т.д.) при эксплуатации ламп накаливания за период реализации программы;


[image: image11.wmf]ЭЛ

З

 — средние ежегодные затраты на замену, ремонт и т.п. (включая стоимость расходных материалов, заработную плату работников и т.д.) при эксплуатации энергосберегающих ламп за период реализации программы.

Примем, что стоимость работ по замене одной лампы (примем среднюю заработную плату электромонтера 17000 руб., число рабочих дней в месяц - 21 день, по 8 часов) при времени на замену одной лампы порядка 0,25 часа, Sзп = 17000 : 21 : 8 х 0,25 = 25, 23 руб.

Среднегодовое число ламп, требующее замены составляет:

	мощность лампы
	количество, шт.
	срок
 службы, ч
	время работы, ч
	годовое количество ламп, требующее замены, шт.

	90 Вт
	146
	1000
	2088
	305


Итого, в год требуется заменить 253 ламп

Стоимость замены ламп составит:


[image: image12.wmf]ЛН

З

 = 305( (25,23+25)/1000= 15,320 тыс. руб.

Среднегодовое число энергосберегающих ламп, требующее замены из расчета срока службы 10000 часов (для среднего ценового диапазона стоимостью 3 руб./шт.) составляет:

NЛН = 25 шт./год;


[image: image13.wmf]ЭЛ

З

 = 30 ( (25,23+ 347)/1000 =  11,167 тыс. руб.

Таким образом, ежегодная экономия от реализации мероприятия в стоимостном выражении составит:


[image: image14.wmf]å

-

+

-

=

i

ЭЛ

i

ЛН

i

З

З

S

S

Э

)

(

)

(

2

1

 = 17,432 тыс. руб.
Реализация мероприятий, планируемых в рамках настоящей программы, позволит обеспечить экономию энергетических ресурсов с учетом гарантирования требуемого качества поставляемых услуг:
	ТЭР
	Единицы
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	
	измерения.
	
	
	

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	13,324
	13,324
	13,324


или в стоимостном выражении при тарифе на ТЭ 1994,51 руб./Гкал, ЭЭ 3,31 руб./кВт(час и себестоимости выработки воды 13,299 руб./м3):

	ТЭР
	Единицы
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	
	измерения
	
	
	

	ЭЭ
	тыс. руб.
	17,432
	24,405
	34,167

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	17,432
	24,405
	34,167

	Затраты
	тыс. руб.
	54,346
	 
	 


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами:

[image: image15.emf]54,346

17,432

24,405

34,167

-

50

100

2015 2016 2017

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект


5.2.2 Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования 
Данное мероприятие позволит снизить потребление электроэнергии электродвигателями насосов в связи с увеличением коэффициента полезного действия, а также снизить затраты на ремонты оборудования и техническое обслуживание.

Экономия электроэнергии для расчётов принималась от 1% электроэнергии, потребляемой электродвигателями насосов.

Сокращение ежегодного расхода электрической энергии составит 0,1 % объема потребляемых организацией энергоресурсов, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам:
	ТЭР
	Единицы

 измерения
	2017
	2018
	2019

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	0,468
	0,935
	0,935


или в стоимостном выражении при тарифе на ТЭ 1994,51 руб./Гкал, ЭЭ 3,31 руб./кВт(час и себестоимости выработки воды 13,299 руб./м3):

	ТЭР
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019

	ЭЭ
	тыс. руб.
	5,951
	8,492
	11,889

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	5,951
	8,492
	11,889

	Затраты
	тыс. руб.
	48,000
	 
	 


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами:

[image: image16.emf]48

5,951

8,492

11,889

-

10

20

30

40

50

2017 2018 2019

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект


5.2.3 Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке

Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке необходима для повышения степени оснащенности системы водоотведения приборами учёта, уточнение направлений экономии ТЭР в системе водоотведения. Примем экономию ЭР от 1% от потребления энергоресурсов на собственные нужды предприятия.

Экономия составит в натуральном выражении:

	ТЭР
	Единицы
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	
	измерения.
	
	
	

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,008
	0,008
	0,008

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	0
	0,895
	0,895

	Вода
	тыс. м3
	2,240
	2,240
	2,240


или в стоимостном выражении при тарифе на ТЭ 1994,51 руб./Гкал, ЭЭ 3,31 руб./кВт(час и себестоимости выработки воды 13,299 руб./м3):

	ТЭР
	Единицы
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	
	измерения.
	
	
	

	ТЭ
	тыс. руб.
	22,339
	31,274
	43,783

	ЭЭ
	тыс. руб.
	 0
	4,147
	5,806

	Вода
	тыс. руб.
	29,790
	41,706
	58,388

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	52,128
	77,127
	107,978

	Затраты
	тыс. руб.
	390,000
	60,000
	 


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами:


[image: image17.emf]390

450

52,128

77,127

107,978

-

100

200

300

400

500

2015 2016 2017

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект


5.2.4 Оценка эффективности программы в системе водоотведения

Реализация мероприятий, планируемых в рамках настоящей программы, позволит обеспечить экономию энергетических ресурсов с учетом гарантирования требуемого качества поставляемых услуг:
	ТЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,008
	0,008
	0,008

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	13,324
	14,219
	14,687

	Вода
	тыс. руб.
	29,790
	41,706
	58,388


или в стоимостном выражении при тарифе на ТЭ 1994,51 руб./Гкал, ЭЭ 3,31 руб./кВт(час и себестоимости выработки воды 13,299 руб./м3):

	ТЭР
	Ед. изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	ТЭ
	тыс. руб.
	22,339
	31,274
	43,783

	ЭЭ
	тыс. руб.
	17,432
	28,552
	45,924

	Вода
	тыс. руб.
	29,790
	41,706
	58,388

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	69,560
	101,532
	148,096

	Затраты
	тыс. руб.
	444,346
	60,000
	48,000


[image: image28.emf]444,346

504,346

552,346

69,56

171,092

319,188

388,748

458,309

-

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017 2018 2019

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами с нарастающим итогом:
Прогнозируемая динамика экономии электрической энергии по годам выполнения программы за 2015-2019 г.г. нарастающим итогом относительно базового года:
[image: image18.emf]13,324

27,543

42,23

56,917

71,604

-

20

40

60

80

2015 2016 2017 2018 2019

год

тыс.  кВт.час

Экономия электрической энергии


Прогнозируемая динамика экономии тепловой энергии по годам выполнения программы за 2015-2019 гг. нарастающим итогом относительно базового года:


[image: image19.emf]0,008

0,016

0,024

0,032

0,04

-

0

0

2015 2016 2017 2018 2019

год

тыс.  Гкал



Экономия тепловой энергии


Прогнозируемая динамика экономии воды по годам выполнения программы за 2015-2019 гг. нарастающим итогом относительно базового года:


[image: image20.emf]29,79

71,495

129,883

188,271

246,659

-

100

200

300

2015 2016 2017 2018 2019

год

тыс. куб. м



Экономия воды

 

6 Контроль за выполнением Программы

6.1 Контроль за выполнением программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации.

6.2 По результатам реализации мероприятий  ежегодно заполняются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю 

6.3 По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

6.4 Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

6.5 В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

6.6 Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
6.7 Целевые показатели, подлежащие ежегодному контролю

Таблица 2
	Наименование
	Единицы измерения
	Значение
	Примечание

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией)
	%
	100%
	100%
	100%
	 
	100%
	 
	100%
	 
	100%
	 
	 

	доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией)
	%
	-
	-
	-
	 
	100%
	 
	100%
	 
	100%
	 
	 

	доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) предприятием (организацией)
	%
	-
	-
	-
	 
	100%
	 
	100%
	 
	100%
	 
	 

	объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования предприятия (организации)
	%
	 
	95,8%
	97,7%
	 
	98,9%
	 
	99,4%
	 
	0,00%
	 
	 

	удельный расход электрической энергии на единицу произведенной продукции водоснабжение
	тыс. кВт×час / тыс. м³
	0,967
	0,837
	0,9713
	-
	0,9713
	-
	0,9713
	-
	0,9713
	-
	 

	удельный расход электрической энергии на единицу произведенной продукции водоотведение
	тыс. кВт×час / тыс. м³
	0,699
	0,652
	0,7328
	-
	0,7328
	-
	0,7328
	-
	0,7328
	-
	 

	доля потерь воды при ее передаче потребителям относительно объема переданной воды
	%
	5%
	 
	5%
	 
	5%
	 
	0%
	 
	0%
	 
	 


Приложение 1 Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия «Городские сети» МО г. Заполярный
	Планируемые мероприятия по водоснабжению

	№ п/п
	Наименование мероприятия по энергосбережению
	Затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования
	Исполнители
	Экономия ТЭР, натуральная величина / тыс. руб.
	Примечание

	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	
	Наим.ТЭР
	Ед. изм.
	Всего 
	в том числе по годам
	

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1.
	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и ежеквартальный и годовой  мониторинг выполнения мероприятий Программы
	39
	12
	13
	14
	с. ср.
	МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,006
	0,002
	0,002
	0,002
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЭ
	тыс. кВт´час
	0,537
	0,179
	0,179
	0,179
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	тыс. м3
	1,344
	0,448
	0,448
	0,448
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	37,3113
	8,558
	11,981
	16,773
	

	1.2.
	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	90
	30
	30
	30
	
	
	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,009
	0,003
	0,003
	0,003
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЭ
	тыс. кВт´час
	1,074
	0,358
	0,358
	0,358
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	тыс. м3
	2,688
	0,896
	0,896
	0,896
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	62,4481
	14,323
	20,052
	28,073
	

	Технические мероприятия

	1.3.
	Капитальный ремонт магистрального водовода в рамках реконструкции комплекса сооружений насосной станции водозабора  г. Заполярный II этап 
	97392
	65319
	32073
	 
	о. б.
	Подрядная организация
	ЭЭ
	тыс. кВт´час
	59,143
	8,449
	16,898
	33,796
	 

	
	
	35764
	3452
	32312
	 
	м.б.
	
	Вода
	тыс. м3
	54,712
	7,816
	15,632
	31,264
	

	
	
	520
	276
	244
	 
	с. ср.
	
	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	575,133
	131,911
	184,676
	258,546
	

	1.3.
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения
	350
	 
	 
	350
	с. ср.
	МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
	ЭЭ
	тыс. кВт´час
	0,833
	0
	0
	0,833
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	тыс. м3
	0,771
	0
	0
	0,771
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	23,957
	0,000
	0,000
	23,957
	 

	 
	ВСЕГО тыс. руб., в т.ч. :
	134155
	69089
	64672
	394
	ВСЕГО тыс. руб.
	698,849
	154,792
	216,708
	327,349
	 

	
	областной бюджет
	97392
	65319
	32073
	0
	ВСЕГО тыс.Гкал
	0,015
	0,005
	0,005
	0,005
	

	
	муниципальный бюджет
	35764
	3452
	32312
	0
	ВСЕГО тыс. кВт*час

	61,587
	8,986
	17,435
	35,166
	

	
	собственные средства
	999
	318
	287
	394
	ВСЕГО тыс. м3
	59,515
	9,160
	16,976
	33,379
	

	Планируемые мероприятия по водоотведению

	№ п/п
	Наименование мероприятия по энергосбережению
	Затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования
	Исполнители
	Экономия ТЭР, натуральная величина / тыс. руб.
	Примечание

	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	
	Наим.ТЭР
	Ед. изм.
	Всего 
	в том числе по годам
	

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	

	Технические мероприятия

	2.1.
	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений
	116
	48
	68
	95
	с. ср.
	МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
	ЭЭ
	тыс. кВт´час
	39,972
	13,324
	13,324
	13,324
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	76,004
	17,432
	24,405
	34,167
	

	2.2.
	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования
	48
	 
	 
	48
	
	
	Вода
	тыс. кВт´час
	2,338
	0,468
	0,935
	0,935
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	26,332
	5,951
	8,492
	11,889
	

	2.3.
	Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке
	450
	390
	60
	 
	
	
	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,024
	0,008
	0,008
	0,008
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЭ
	тыс. кВт´час
	1,790
	0,000
	0,895
	0,895
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	тыс. м3
	6,720
	2,240
	2,240
	2,240
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	237,233
	52,128
	77,127
	107,978
	

	 
	ВСЕГО тыс. руб., в т.ч :
	709
	438
	128
	143
	ВСЕГО тыс. руб.
	339,569
	75,511
	110,024
	154,034
	 

	
	областной бюджет
	0
	 
	 
	 
	ВСЕГО тыс.Гкал
	0,024
	0,008
	0,008
	0,008
	

	
	муниципальный бюджет
	0
	 
	 
	 
	ВСЕГО тыс. кВтчас
	44,100
	13,792
	15,154
	15,154
	

	
	собственные средства
	709
	438
	128
	143
	ВСЕГО тыс. м3
	6,720
	2,240
	2,240
	2,240
	

	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

	 
	ВСЕГО тыс. руб., в т.ч. :
	134864
	69527
	64800
	537
	ВСЕГО тыс. руб.
	1038,419
	230,303
	326,733
	481,383
	 

	
	областной бюджет
	97392
	65319
	32073
	0
	ВСЕГО тыс.Гкал
	0,039
	0,013
	0,013
	0,013
	

	
	муниципальный бюджет
	35764
	3452
	32312
	0
	ВСЕГО тыс. кВтчас
	105,687
	22,778
	32,589
	50,320
	

	
	собственные средства
	1708
	756
	415
	537
	ВСЕГО тыс. м3
	66,235
	11,400
	19,216
	35,619
	


Приложение 2 Исходные данные для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	Наименование
	Единицы изм.
	Значение
	Примечание

	
	
	2013 факт
	2014
	

	
	
	
	План
	

	1           Общие данные об энергетических ресурсах по предприятию (организации)

	Поступление ЭЭ в предприятие ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	тыс. кВт×час
	1674
	1700
	 

	Поступление ЭЭ в предприятие ВОДООТВЕДЕНИЕ
	тыс. кВт×час
	1804
	1870
	 

	Поступление ТЭ в предприятие ВОДООТВЕДЕНИЕ
	тыс. Гкал
	1,445
	1,508
	 

	Поступление воды в предприятие (организацию)
	тыс. куб. м
	2001
	1750
	 

	Экспорт (отпуск) воды из предприятия (организации)
	тыс. куб. м
	1901
	1662
	 

	2           Данные о структуре потребления энергетических ресурсов в предприятии (организации)

	2.1         Потребление ЭЭ, в т.ч.:
	тыс. кВт×час
	 
	 
	 

	       на производство продукции, оказание услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ, всего, в том числе
	тыс. кВт×час
	1674
	1700
	 

	       на производство продукции, оказание услуг по приборам учета
	тыс. кВт×час
	1674
	1700
	 

	       на производство продукции, оказание услуг  расчетным способом
	тыс. кВт×час
	 
	 
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды  всего, в том числе
	тыс. кВт×час
	84
	85
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, по приборам учета
	тыс. кВт×час
	5,02%
	5,00%
	 

	2.2        Потребление ЭЭ, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 

	       на производство продукции, оказание услуг ВОДООТВЕДЕНИЯ, всего, в том числе
	тыс. кВт×час
	1804
	1870
	 

	       на производство продукции, оказание услуг по приборам учета
	тыс. кВт×час
	1804
	1870
	 

	       на производство продукции, оказание услуг  расчетным способом
	тыс. кВт×час
	 
	 
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, всего, в том числе
	тыс. кВт×час
	90
	94
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, по приборам учета
	тыс. кВт×час
	4,99%
	5,03%
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, расчетным способом
	тыс. кВт×час
	 
	 
	 

	2.3         Потребление ТЭ, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	       на производство продукции, оказание услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ, всего, в том числе
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	       на производство продукции, оказание услуг по приборам учета
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	       на производство продукции, оказание услуг расчетным способом
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды  всего, в том числе
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, по приборам учета
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	- на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, расчетным способом
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	2.4        Потребление ТЭ, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	       на производство продукции, оказание услуг ВОДООТВЕДЕНИЯ, всего, в том числе
	тыс. Гкал
	1,445
	1,508
	 

	       на производство продукции, оказание услуг по приборам учета
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	       на производство продукции, оказание услуг  расчетным способом
	тыс. Гкал
	1,445
	1,508
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, всего, в том числе
	тыс. Гкал
	1,445
	1,508
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, по приборам учета
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, расчетным способом
	тыс. Гкал
	1,445
	1,508
	 

	2.5         Потребление воды, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	2001
	1750
	 

	       на производство продукции, оказание услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ, всего, в том числе
	тыс. куб. м
	1900,552
	1662,052
	Порлезный отпуск

	- на производство продукции, оказание услуг по приборам учета
	тыс. куб. м
	1163
	872
	 

	- на производство продукции, оказание услуг расчетным способом
	тыс. куб. м
	737,552
	790,052
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, всего, в том числе
	тыс. куб. м
	0,050
	0,050
	 

	- на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	- на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, расчетным способом
	тыс. куб. м
	0,050
	0,050
	 

	       потери воды при ее передаче/возврате
	тыс. куб. м
	100
	87,5
	 

	2.6         Потребление воды, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	0,398
	0,398
	 

	       на производство продукции, оказание услуг ВОДООТВЕДЕНИЕ, всего, в том числе
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	- на производство продукции, оказание услуг по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	- на производство продукции, оказание услуг расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	       на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, всего, в том числе
	тыс. куб. м
	0,398
	0,398
	 

	- на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	- на обеспечение жизнедеятельности, собственные нужды, расчетным способом
	тыс. куб. м
	0,398
	0,398
	 

	       потери воды при ее передаче/возврате
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	3           Данные о финансировании

	3.1         Общий объем финансирования, в т.ч. расходы:
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	       на обеспечение ЭР по приборам учета ТЭ
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	       на обеспечение ЭР по приборам учета ЭЭ
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	       на закупку товаров, работ и услуг, в т.ч.
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	       на закупку товаров, работ и услуг, соответствующих требованиям энергетической эффективности
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	       на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	3.2         Расходы на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из бюджетных/внебюджетных средств
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	4           Данные о зданиях и сооружениях

	4.1         Число зданий на балансе предприятия (организации), всего, в т.ч.:
	шт.
	11
	 
	 

	в отношении, которых проведено энергетическое обследование
	шт.
	11
	 
	 

	       оснащенных приборами учета расхода ЭЭ
	шт.
	11
	 
	 

	       оснащенных приборами учета расхода ТЭ
	шт.
	0
	0
	 

	       оснащенных приборами учета расхода воды
	шт.
	0
	0
	 

	4.2. Площадь зданий / численность персонала, всего, в т.ч.:
	тыс. кв. м / чел.
	0
	0,5795/7
	 

	       площадь зданий, оснащенных приборами учета потребления ЭЭ / численность персонала
	тыс. кв. м / чел.
	1543,5/25
	1543,5/25
	 

	       площадь зданий, расчеты за потребление ЭЭ в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления) / численность персонала
	тыс. кв. м / чел.
	 
	 
	 

	       площадь зданий, оснащенных приборами учета потребления ТЭ / численность персонала
	тыс. кв. м / чел.
	 
	 
	 

	       площадь зданий, расчеты за потребление ТЭ в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления) / численность персонала
	тыс. кв. м / чел.
	0,964 / 18
	0,964 / 18
	 

	       площадь зданий, оснащенных приборами учета потребления воды / численность персонала
	тыс. кв. м / чел.
	 
	 
	 

	       площадь зданий, расчеты за потребление воды в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления) / численность персонала
	тыс. кв. м / чел.
	1543,5 / 7
	1543,5 / 7
	 

	4.2       Число осветительных приборов, всего, в т.ч.:
	шт.
	347
	347
	 

	       ламп накаливания 500 Вт
	шт.
	3
	3
	 

	       ламп накаливания 225 Вт
	шт.
	178
	32
	 

	       ламп накаливания 45 Вт
	шт.
	141
	287
	 

	       ЛБ  80 Вт
	шт.
	18
	18
	 

	       ДРЛ  250
	шт.
	7
	7
	 

	5           Характеристика выработки ТЭР

	5.1         Характеристика поставки воды
	 
	
	
	

	5.1.1        Объем поднятой воды (поставленной)
	тыс. куб. м
	2001
	1750
	

	5.1.3        Объем потерь воды при ее передаче
	тыс. куб. м
	100,068
	87,511
	


Приложение 3 Перечень сокращений
ВБС
—
внебюджетные средства;

ВИЭ
—
возобновляемы источники энергии;

ВЭР
—
вторичные энергетические ресурсы;

кв. м
—
метр квадратный (м2);

КОС

канализационные очистные сооружения;
куб. м
—
метр кубический (м3);

МО
—
муниципальное образование;

МУП
—
муниципальное унитарное предприятие;

ПУ
—
приборы учета;

РС
—
расчетный способ;

т у.т.
—
тонна условного топлива;

ТК
—
транспортный комплекс;

ТЭ
—
тепловая энергия;

ТЭО
—
технико-экономическое обоснование;

ТЭР
—
топливно-энергетические ресурсы;

ЭО
—
энергетическое обследование;
ЭСД
—
энергосервисный договор;

ЭЭ
—
электрическая энергия.
[image: image21][image: image22][image: image23][image: image24.png]



� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








� Реальный эффект энергосбережения может быть существенно больше в зависимости от личностных качеств руководителя (специалиста) и объема решаемых производственных задач.


� Требования п. 4 р. VII приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61.





54

_1460395759

_1460397987

_1460408363

_1460410406

_1460410951

_1462090100

_1460410818

_1460410082

_1460399687

_1460396681

_1460396739

_1460396662

_1460394356

_1460394494

_1342030447.unknown

_1342030750.unknown

_1460276946

_1342030743.unknown

_1341779942.unknown

_1342028961.unknown

_1341779941.unknown

